## 2019
出差 | 日期 | 地点 | 重点工作 | 心得收获 | 明日计划 | 出差天数 | 127
放假 | 2019.1.1
出差 | 2019.1.2 | 南京 | 1.济南到南京；
出差 | 2019.1.3 | 南京 | 1.整理SY对照表，增加ICD校验码； 2.贾兵，现场612E装置误发信号，不确定具体原因；
出差 | 2019.1.4 | 南京 | 1.4U主变装置测试；
2019.1.5
2019.1.6
出差 | 2019.1.7 | 南京 | 1.王栋，辽宁阜新兴隆山用的备投装置LCS-5561A-G，非标程序改为分段偷跳时备投不动作。但现场反映有问题，通过做试验，反复核对定值等，最后发现现场用的是变压器备投，而非标程序改的是进线备投。程序改好后发给现场； 2.王栋，辽宁阜新兴隆山，反映LCS-5511A-G和LCS-5515A-G装置功率因数不显示负数，给南办发传真，改程序；
出差 | 2019.1.8 | 南京 | 1.南京到丽水；
出差 | 2019.1.9 | 南京 | 1.参加关于自动化设备的软件版本管控的讨论会；
出差 | 2019.1.10 | 南京 | 1.丽水到济南；
上班 | 2019.1.11 | 公司 | 1.参加安全日活动；
2019.1.12
出差 | 2019.1.13 | 南京 | 1.济南到南京；
出差 | 2019.1.14 | 南京 | 1.220kV线路装置测试；
出差 | 2019.1.15 | 南京 | 1.整理5500G装置程序并下发信息传递单； 2.22台低压标准化装置和三箱航插发到济南，马永生收；
出差 | 2019.1.16 | 南京 | 1.220kV线路装置测试；
出差 | 2019.1.17 | 南京 | 1.220kV线路装置测试； 2.特殊工艺单2019-003编制；
出差 | 2019.1.18 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.19 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.20 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.21 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.22 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.23 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.24 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.25 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.26 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.27 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.28 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.29 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试；
出差 | 2019.1.30 | 南京 | 1.220kV线路装置静模测试； 2.南京到济南；
上班 | 2019.1.31 | 公司 | 1.准备春节后的培训资料；
放假 | 2019.2.1
放假 | 2019.2.2
放假 | 2019.2.3
放假 | 2019.2.4
放假 | 2019.2.5
放假 | 2019.2.6
放假 | 2019.2.7
放假 | 2019.2.8
放假 | 2019.2.9
放假 | 2019.2.10
上班 | 2019.2.11 | 公司 | 参加电气服务部组织的培训；
上班 | 2019.2.12 | 公司
上班 | 2019.2.13 | 公司
上班 | 2019.2.14 | 公司
上班 | 2019.2.15 | 公司 | 1.特殊工艺单2019-007和2019-008编制及下发；
放假 | 2019.2.16
放假 | 2019.2.17
上班 | 2019.2.18 | 公司 | 1.参加新闻用照片拍摄的培训； 2.年前部分特殊工艺单文档整理； 3.信息传递单2019-004编制及下发；
上班 | 2019.2.19 | 公司 | 1.参加后台及网关机的培训；
上班 | 2019.2.20 | 公司 | 1.整理设计部统计的技术交底单；
上班 | 2019.2.21 | 公司 | 1.参加省公司组织的《档案业务培训》电视电话会议；
上班 | 2019.2.22 | 公司 | 1.就地化母差装置新的规范学习； 2.熟悉一体化配置方案；
放假 | 2019.2.23
放假 | 2019.2.24
上班 | 2019.2.25 | 公司 | 1.关于信息反馈单，和王卫国讨论具体的内容； 2.李英负责的辽宁鞍山某项目非标要求确认； 3.张光亮提的非标要求，跟南办研发人员联系，并发传真；
上班 | 2019.2.26 | 公司 | 1.SY装置测试正常停量时（同时停电压和电流），距离保护是否会动作。结论：不动；
上班 | 2019.2.27 | 公司 | 1.整理SY低压标准化装置的图纸；
上班 | 2019.2.28 | 公司 | 1.整理SY低压标准化装置的图纸；
上班 | 2019.3.1 | 公司 | 1.参加2018年电气质量分析会，主要是不合格单的丢失和未返回，会上没有明确下来哪个部门负责整个流程的追踪。具体的细节要在下周的会议上讨论，可能会关系到KPI考核。 2.参加《关于采购需求申报工作流程培训》，对于采购公司要求更加严格。
放假 | 2019.3.2
放假 | 2019.3.3
上班 | 2019.3.4 | 公司 | 1.编制K型装置的调试作业指导书； 2.处理现场的问题，张光亮、侯鹏、李泽健；
上班 | 2019.3.5 | 公司 | 1.新平台装置在现场运行时发现总线链路中断的问题，梳理相关的程序；
上班 | 2019.3.6 | 公司 | 1.更新新平台装置程序为现场运行的版本；
上班 | 2019.3.7 | 公司 | 1.整理新下载软件的配置表； 2.更新新平台装置程序为现场运行的版本；
上班 | 2019.3.8 | 公司
放假 | 2019.3.9
放假 | 2019.3.10
出差 | 2019.3.11 | 南京 | 1.济南到南京； 2.核对35kV专业检测第二批装置的发布信息；
出差 | 2019.3.12 | 南京 | 1.整理SY对照表，核对开普发布的程序版本等信息； 2.600K装置程序归档到云盘；
出差 | 2019.3.13 | 南京 | 1.35kV主后分置程序下载及测试，发现装置重启的问题；
出差 | 2019.3.14 | 南京 | 1.110完善版线路光差常规装置程序下载及测试；
出差 | 2019.3.15 | 南京 | 1.处理李道才反映的信号复归不管用的问题。复归不掉跳闸灯和弹窗的原因是没有换bin2，复归事故总出口，需要在操作板上飞线； 2.关于600D装置时间不能保持的问题，用户要求出方案，联系陆帅，给出两个方案，换电池和换成大点的电容； 3.110完善版线路光差常规装置测试，距离123段，重合闸后加速；
2019.3.16
2019.3.17
请假一天 | 2019.3.18
出差 | 2019.3.19 | 南京 | 1.济南到南京；
出差 | 2019.3.20 | 南京 | 1.110kV新平台装置完善版程序测试，重合闸充、放电逻辑；
出差 | 2019.3.21 | 南京 | 1.110kV新平台装置完善版程序测试，光差逻辑测试；
出差 | 2019.3.22 | 南京 | 1.整理低压标准化装置检测报告，并上传云盘； 2.110kV新平台装置完善版程序测试问题验证；
出差 | 2019.3.23 | 南京 | 1.110kV新平台装置完善版程序测试，零序过流保护；
出差 | 2019.3.24 | 南京 | 1.110kV新平台装置完善版程序测试，零序过流保护；
出差 | 2019.3.25 | 南京 | 1.110kV新平台装置完善版程序测试，不对称相继速动； 2.GPS周翻转对装置的影响测试；
出差 | 2019.3.26 | 南京
出差 | 2019.3.27 | 南京
出差 | 2019.3.28 | 南京 | 1.特殊工艺单2019-019编制及下发；
出差 | 2019.3.29 | 南京 | 1.支持安徽天巢变，换智能主变程序及整理下载方法和注意事项；
出差 | 2019.3.30 | 南京 | 1.支持安徽天巢变现场更换智能主变程序；
出差 | 2019.3.31 | 南京 | 1.支持安徽天巢变现场更换智能主变程序； 2.修改低压标准化说明书，LCS-611A-MA-G和LCS-612A-G；
出差 | 2019.4.1 | 南京 | 1.就地化主变集中式，测试前的准备工作，搭台子并下载程序； 2.配合安徽天巢变下载程序，并将现场发回来的开入板交给陆帅处理；通知现场更换0401发布的程序；解决关狗的问题；
出差 | 2019.4.2 | 南京 | 1.就地化主变测试计划及测试大纲； 2.整理600G说明书，613，615和631；
出差 | 2019.4.3 | 南京 | 1.就地化主变测试，规范6.5部分，与智能管理单元的配合测试； 2.安徽合肥天巢变寄回来的板子，南办判断不是锈，说是原来返修过，后来没有处理，所以很难看。程序下载不了的原因是，下载过程中由于线松或其他原因导致的程序被锁死，只能更高级点的下载器下；书面的说明目前还没提供； 3.销售靳京峰说厦门几个站的供货期到了，需要将600D装置安排生产然后发过去，用户不要求时间守时的问题。经与南办肖勤源联系，新生产的装置按新的方案，即主板换成电池；
出差 | 2019.4.4 | 南京 | 1.就地化主变测试； 2.南京到济南； 3.新平台MCU板交给陆帅维修，FPGA信号线PRXD对地有电阻；
放假 | 2019.4.5
放假 | 2019.4.6
放假 | 2019.4.7
出差 | 2019.4.8 | 南京 | 1.济南到南京； 2.巩志成发回来的板子，找吴玉龙和崔家维下载程序，并核对版本；
出差 | 2019.4.9 | 南京 | 1.技术支持，巩志成，用户校验SCD的错误，修改SCD临时应付校验； 2.新下载软件配置文本编制及使用说明编写；
出差 | 2019.4.10 | 南京 | 1.就地化主变测试，与智能管理单元相关的测试； 2.技术支持，姜永波，配合修改SCD；
出差 | 2019.4.11 | 南京 | 1.配合刘召伟检查CID错误，装置报模型文件异常，原以为是改出来的错误，后查出来原来的SCD就有问题；
出差 | 2019.4.12 | 南京 | 1.就地化主变测试，根据新的规范检查装置，发现铭牌不对； 2.安装网络打印机的驱动，笔记本上可以打印，但智能管理单元上无法打印，原因未知；
2019.4.13
2019.4.14
出差 | 2019.4.15 | 南京 | 1.济南到南京； 2.浙江丽水侨乡变，测控装置同期功能有问题，配置分析问题； 3.就地化主变测试，验证检查中出现的问题；
出差 | 2019.4.16 | 南京 | 1.安徽天巢变非标程序归档； 2.就地化主变测试； 3.浙江丽水110kV鹤城（侨乡）变测控装置同期问题跟踪处理；
出差 | 2019.4.17 | 南京
出差 | 2019.4.18 | 南京
出差 | 2019.4.19 | 南京
2019.4.20
2019.4.21
出差 | 2019.4.22 | 南京 | 1.济南到南京； 2.就地化主变测试，问题验证；
出差 | 2019.4.23 | 南京 | 1.就地化主变测试； 2.熟悉低频低压装置资料；
出差 | 2019.4.24 | 南京 | 1.就地化主变测试； 2.熟悉低频低压装置资料；
出差 | 2019.4.25 | 南京 | 1.就地化主变测试；
出差 | 2019.4.26 | 南京 | 1.就地化主变温度变化试验；
出差 | 2019.4.27 | 南京
出差 | 2019.4.28 | 南京
出差 | 2019.4.29 | 南京
出差 | 2019.4.30 | 南京
2019.5.1
出差 | 2019.5.2 | 南京 | 1.济南到南京；
出差 | 2019.5.3 | 南京 | 1.智慧变电站要检测的设备，因为硬件的原因，未出来； 2.就地化装置做EMC试验；
出差 | 2019.5.4 | 南京 | 1.智慧变电站就地模块测试，及协调工作；
出差 | 2019.5.5 | 南京 | 1.智慧变电站就地模块测试，及协调工作；
出差 | 2019.5.6 | 北京 | 1.南京到北京，智慧变电站相关设备检测；
出差 | 2019.5.7 | 北京 | 1.智慧变电站相关设备检测；
出差 | 2019.5.8 | 北京 | 1.智慧变电站相关设备检测；
出差 | 2019.5.9 | 北京 | 1.智慧变电站相关设备检测；
出差 | 2019.5.10 | 北京 | 1.智慧变电站相关设备检测；
出差 | 2019.5.11 | 北京 | 1.智慧变电站相关设备检测；截止今天，一键顺控的测试还没有开始，先去做安全检测。辅控系统的测试遇到问题，用户没有执行部分前置程序的权限，更改后，问题并没有解决，用备机后，能正常通讯，怀疑是主机的参数设置一直有问题，检测之前对点用的是备机。RS485模块检测第二天，基本功能，正常。
出差 | 2019.5.12 | 北京 | 1.智慧变电站相关设备检测; RS485模块测试规约一致性。
出差 | 2019.5.13 | 北京 | 1.智慧变电站相关设备检测;
出差 | 2019.5.14 | 北京 | 1.智慧变电站相关设备检测;
出差 | 2019.5.15 | 北京 | 1.智慧变电站相关设备检测;
出差 | 2019.5.16 | 北京 | 1.智慧变电站相关设备检测;
2019.5.17
2019.5.18
出差 | 2019.5.19 | 北京 | 1.济南到北京。
出差 | 2019.5.20 | 北京 | 1.电压电流模块装置机械振动试验和辐射试验； 2.辅控模块的安全测试，正在排队中，今天未排到，明天预计有台就地模块要去做EMC；
出差 | 2019.5.21 | 北京 | 1.辅控模块，RS485模块开始排队做EMC，通用模块在做安全测试； 2.一键顺控开始测试稳定运行，72小时；
出差 | 2019.5.22 | 北京 | 1.辅控模块，RS485模块，晚上做高低温； 2.整理5500G程序归档的资料；
出差 | 2019.5.23 | 北京 | 1.浙江杭州220kV霞湾变，601E装置增加5个遥控允许的信号，传真发给南办合作部； 2.辅控模块，通用模块EMC试验，1112实验室里的试验已做完；
出差 | 2019.5.24 | 北京 | 1.浙江杭州220kV霞湾变，606E装置增加5个遥控允许的信号，传真发给南办合作部；
出差 | 2019.5.25 | 北京 | 1.辅控模块，两台装置于11:40放入交变湿热箱里，两天之后拿出来； 2.自动化模块规约一致性测试，时间同步相关的测试项目，通过换程序，已解决； 3.辅控监控系统，规约一致性测试；
出差 | 2019.5.26 | 北京 | 1.今天休息。
出差 | 2019.5.27 | 北京 | 1.辅控监控系统，规约一致性； 2.辅控通用就地模块，继续做湿热试验，485就地模块湿热试验结束；
出差 | 2019.5.28 | 北京 | 1.辅控485就地模块，辐射磁场和安全；
出差 | 2019.5.29 | 北京 | 1.辅控通用就地模块，辐射磁场；
出差 | 2019.5.30 | 北京 | 1.电压电流就地模块补测EMC的部分项目；
出差 | 2019.5.31 | 北京 | 1.辅控监控系统的稳定运行结束； 2.辅控通用和485模块下午开始稳定运行；
出差 | 2019.6.1 | 北京 | 1.辅控监控系统稳定运行，结束； 2.辅控就地模块稳定运行，第一天； 3.电压电流就地模块，基本功能，网络压力；
出差 | 2019.6.2 | 北京 | 1.辅控就地模块稳定运行，第二天；
出差 | 2019.6.3 | 北京 | 1.辅控就地模块稳定运行结束；
出差 | 2019.6.4 | 北京 | 1.电压电流就地模块，6号开始稳定运行，节后就是10号过来读数，然后给板卡拍照； 2.辅控就地模块开始交变湿热，预计后天结束；
出差 | 2019.6.5 | 北京 | 1.北京到济南。
上班 | 2019.6.6 | 公司 | 1.市内出差。 2.处理天津的调研文档关于备投的，整理装置程序版本。
放假 | 2019.6.7
放假 | 2019.6.8
放假 | 2019.6.9
上班 | 2019.6.10 |  | 1.市内出差。
上班 | 2019.6.11 |  | 1.市内出差。
出差 | 2019.6.12 | 南京 | 1.济南到南京。
出差 | 2019.6.13 | 南京
出差 | 2019.6.14 | 南京 | 1.整理220kV装置的检测条目；
出差 | 2019.6.15 | 南京 | 1.转化低压标准化装置，绿端子系列的标准图纸； 2.配合安徽天巢变问题；
出差 | 2019.6.16 | 南京 | 1.整理非标程序； 2.整理5500G标准程序的文档及程序； 3.转化低压标准化装置，绿端子系列的标准图纸；
出差 | 2019.6.17 | 南京 | 1.湖南衡阳220kv廖家湾变，配合现场查模型文件异常和SV配置出错的问题；
出差 | 2019.6.18 | 南京 | 1.南昌110kV樵舍变，5516因为异常大数的问题，装置频繁保护动作； 2.湖南衡阳220kv廖家湾变，找研发改程序。
出差 | 2019.6.19 | 南京 | 1.安徽天巢变，智能主变的定值上下限有问题，更新SCD，后台导入后，定值描述重复，而且有两台招不上来定值；智能主变装置CT一次值改为0，且连线时，装置报装置参数出错，扩展板1234，将现场的程序更新到改进版。
出差 | 2019.6.20 | 南京
出差 | 2019.6.21 | 南京
2019.6.22
2019.6.23
上班 | 2019.6.24 | 公司 | 1.市内出差；
上班 | 2019.6.25 | 公司 | 1.技术支持，5516A-G保护电流不上送后台，需改DSP程序；
上班 | 2019.6.26 | 公司 | 1.参加安全培训； 2.检测费用报销单子和合同审批单找领导签字；
上班 | 2019.6.27 | 公司 | 1.整理南办600G装置说明书；
上班 | 2019.6.28 | 公司
2019.6.29
2019.6.30
出差 | 2019.7.1 | 南京 | 1.济南到南京； 2.处理重庆渝黔变测控装置发送的电流为零，电压是死数的问题，未查出来具体的原因，明天研发去现场查；
出差 | 2019.7.2 | 南京 | 1.开会讨论关于接下来测试的安排，主要的讨论的测试内容：220kV,110的T接，就地化操作箱；
出差 | 2019.7.3 | 南京 | 1.和刘俊纯讨论测控装置逻辑闭锁文件的格式；
出差 | 2019.7.4 | 南京 | 1.关于天巢变备投要求去掉多余软压板的事情，联系并给南办发传真； 2.去合肥市局开会，关于天巢变的问题，备投和过负荷告警的问题要求下周一之前解决；
出差 | 2019.7.5 | 南京 | 1.给南办发传真，关于天巢变要求过负荷告警显示相对时间的问题，后来发现四方也没有显示，用户说可以不改； 2.110kVT型接线光差程序测试，测试会议纪要的要求，主要测试差动保护无效的判据；
出差 | 2019.7.6 | 南京 | 1.110kVT型接线光差程序测试，测试会议纪要的要求，主要测试远方其他保护和距离一段无效判据；
出差 | 2019.7.7 | 南京 | 1.110kVT型接线光差程序测试，测试会议纪要的要求；
出差 | 2019.7.8 | 南京 | 1.110kVT型接线光差程序测试，测试会议纪要的要求；
出差 | 2019.7.9 | 南京 | 1.110kVT型接线光差程序测试，测试会议纪要的要求；
出差 | 2019.7.10 | 南京 | 1.110kVT型接线光差程序测试，测试会议纪要的要求；
出差 | 2019.7.11 | 南京 | 1.中国电科院检测通过的RS485就地模块和通用就地模块，发回济南，开发部代后兆收。
出差 | 2019.7.12 | 南京
放假 | 2019.7.13
放假 | 2019.7.14
出差 | 2019.7.15 | 南京 | 1.济南到南京； 2.搬家，设备从A315搬到B202；
出差 | 2019.7.16 | 南京 | 1.110kVT型接线光差程序测试；
出差 | 2019.7.17 | 南京 | 1.处理福建厦门110kV西亭变#2主变扩建项目的传真，因为非标流程的问题，浪费了不少时间和注意力；
出差 | 2019.7.18 | 南京
出差 | 2019.7.19 | 南京
出差 | 2019.7.20 | 南京
2019.7.21
上班 | 2019.7.22 | 公司 | 1.整理低压标准化智能备投说明书；
上班 | 2019.7.23 | 公司 | 1.整理低压标准化装置下载作业指导书。
上班 | 2019.7.24 | 公司 | 1.整理低压标准化装置下载作业指导书。
上班 | 2019.7.25 | 公司 | 1.参加公司年中会议。 2.协助检验科下载新平台装置程序。
上班 | 2019.7.26 | 公司
放假 | 2019.7.27
放假 | 2019.7.28
上班 | 2019.7.29
上班 | 2019.7.30
上班 | 2019.7.31
上班 | 2019.8.1 |  | 1.协助检验科李道才测试K型装置的打印功能，开始用的软件错了。
上班 | 2019.8.2 | 公司
放假 | 2019.8.3
放假 | 2019.8.4
上班 | 2019.8.5 | 公司
上班 | 2019.8.6 | 公司
上班 | 2019.8.7 | 公司
上班 | 2019.8.8 | 公司
上班 | 2019.8.9 | 公司
放假 | 2019.8.10
放假 | 2019.8.11
上班 | 2019.8.12 | 公司 | 1.更新K型4U半宽部分型号装置的标准图纸。
上班 | 2019.8.13 | 公司 | 1.更新K型4U半宽部分型号装置的标准图纸。
上班 | 2019.8.14 | 公司
上班 | 2019.8.15 | 公司
上班 | 2019.8.16 | 公司 | 1.协助分析5500G装置网络103与金智后台通讯的问题，遥测值上送很慢。
放假 | 2019.8.17
放假 | 2019.8.18
上班 | 2019.8.19 | 公司 | 1.核对上海版5500G装置程序，发现部分程序归档错，内核和引导不对，主板逻辑只归档了老主板的。 2.整理网络103通讯报文的格表，可以计算对应的码值和实际值。
上班 | 2019.8.20 | 公司 | 1.整理LCS-5500装置上召模型文件的文档； 2.更新K型4U半宽部分型号装置的标准图纸；
上班 | 2019.8.21 | 公司 | 1.更新K型4U半宽部分型号装置的标准图纸；
上班 | 2019.8.22 | 公司 | 1.整理福建泉州双阳变612E装置录波时间不对的解释文档； 2.联系600F装置程序升级，并发传真到南办；
上班 | 2019.8.23 | 公司 | 1.技术支持，服务部侯鹏， 福建宁德110kV东冲变，LCS-5591B开入10之后的开入，状态显示XX，修改bin2文件；
放假 | 2019.8.24
放假 | 2019.8.25
请假一天 | 2019.8.26
上班 | 2019.8.27 | 公司 | 1.协助张贝贝处理备投装置通过站控层goose跳电容器的问题。原因是GOOSE发送数据集中缺少DA导致的；
上班 | 2019.8.28 | 公司 | 1.整理编制ERP的需求文档； 2.归档2019-052对应的非标程序；
上班 | 2019.8.29 | 公司 | 1.协助李泽建分析5500G装置通讯中断的问题； 2.技术支持，侯鹏，下载600E装置程序时，装置卡在开机界面，无法正常进入菜单操作。通过串口看到，MCU服务未启动，菜单大小为1K。更新菜单后正常。
上班 | 2019.8.30 | 公司
放假 | 2019.8.31
放假 | 2019.9.1
上班 | 2019.9.2 | 公司 | 1.技术支持，王鹏，上海版5513A-G，设置开入23的防抖时间，在装置菜单上对应的是开入26，前面三个被占用了，不需要重启装置。 2.技术支持，李泽建，上海版5513A-G，两侧电压正常，只在一侧加电流，差动不动的原因，差动电流不能单独作为启动元件。弱电源侧（对侧）差动动作的情况，本侧加故障电流，正常电压，开关合位，对侧，无电压，无电流，开关合位。 3.学习机器人的资料。
上班 | 2019.9.3 | 公司 | 1.参加电气事业部质控中心组织的质量分析会。 2.技术支持，王祥明，老的LCS-621装置，报开入3分，接着开关跳开。怀疑是非电量跳的。老的装置，开入的描述，图纸、说明书、菜单、配置文件不对应。
上班 | 2019.9.4 | 公司 | 1.技术支持，新能源事业部，5516A-G装置，开关跳闸，装置上没有保护动作记录，也没有非电量动作记录，没有录波文件，所以怀疑是开关偷跳。 2.技术支持，梁嵩，LCS-5561A-DA-G装置，看不到光卡版的版本信息，让现场更新定值程序，待观察。 3.低频低压装置相关资料盖章，并将扫描件发给国网电科院。
2019.9.5
2019.9.6
2019.9.7
2019.9.8
2019.9.9
2019.9.10
2019.9.11
2019.9.12
2019.9.13
2019.9.14
2019.9.15
2019.9.16
2019.9.17
2019.9.18
2019.9.19
2019.9.20
2019.9.21
2019.9.22
2019.9.23
2019.9.24
2019.9.25
2019.9.26
2019.9.27
2019.9.28
2019.9.29
2019.9.30
2019.10.1
2019.10.2
2019.10.3
2019.10.4
2019.10.5
2019.10.6
2019.10.7
2019.10.8
2019.10.9
2019.10.10
2019.10.11
2019.10.12
2019.10.13
2019.10.14
2019.10.15
2019.10.16
2019.10.17
2019.10.18
2019.10.19
2019.10.20
2019.10.21
2019.10.22
2019.10.23
2019.10.24
2019.10.25
2019.10.26
2019.10.27
2019.10.28
2019.10.29
2019.10.30
2019.10.31
2019.11.01
2019.11.02
2019.11.03
2019.11.04
2019.11.05
2019.11.06
2019.11.07
2019.11.08
2019.11.09
2019.11.10
2019.11.11
2019.11.12
2019.11.13
2019.11.14
2019.11.15
2019.11.16
2019.11.17
2019.11.18
2019.11.19
2019.11.20
2019.11.21
2019.11.22
2019.11.23
2019.11.24
2019.11.25
2019.11.26
2019.11.27
2019.11.28
2019.11.29
2019.11.30
2019.12.1
2019.12.2
2019.12.3
2019.12.4
2019.12.5
2019.12.6
2019.12.7
2019.12.8
2019.12.9
2019.12.10
2019.12.11
2019.12.12
2019.12.13
2019.12.14
2019.12.15
2019.12.16
2019.12.17
2019.12.18
2019.12.19
2019.12.20
2019.12.21
2019.12.22
2019.12.23
2019.12.24
2019.12.25
2019.12.26
2019.12.27
2019.12.28
2019.12.29
2019.12.30
2019.12.31